## Glavna Zgrada
OBJEKAT
PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH RADOVA uz glavni arhitektonski projekat
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena | UKUPNO
|  |  |  | Svega po J.M. | SVEGA mat+rad
I | II | III | IV | V | VI= IV*V
Renoviranje krova KBC zgrade Onkologije: 1 .KROV IZNAD GLAVNE ZGRADE. Hidroizolacioni sistem za ravan delimično prohodan i krov nagiba oko 1-2º , postojeći slojevi: - Betonska ploča - Parna brana - Termoizolacija - Sloj za pad - Hidroizolacija bitumen - Šljunak
GA-A | Ravan deliemično prohodan krov - Pripremni radovi
GA-A1 | Uklanjanje postojećeg šljnka sa krova i odvoz na lokalnu deponiju, okvirne debljine 5cm. | m2 | 1067 |  | 0 | 0
0
GA-A2 | Uklanjanje postojeće bitumenske hidroizolacije i odvoza na lokalnu deponiju. | m2 | 1067 |  | 0 | 0
0
GA-A3 | Ravnjanje cementne košuljice tj. podloge, popunjavanje svih rupa i ulegnuća sa malterom, radi postavljanja nove parne brane. | pauš | 1 |  | 0 | 0
0
GA-A4 | Uklanjanje postojećih dotrajalih limenih opšiva tj. Okapnica, ukupne dužine 200m. | pauš | 1 |  | 0 | 0
0
GA-B | Ravan deliemično prohodan krov - Krovopokrivački hidroizolaterski radovi |  |  |  |  | 0
0
GA-B1 | Nabavka i ugradnja parne brane i termoizolacije - LDPE parna brana SikaSarnaVap 1000E ili 500E, slobono položena, na preklopima zalepljena sa dvostrano lepljivom trakom Sika SarnaVap tape. Parna brana mora da zadovoljava standrad EN 1931 po pitanju paropropusnosti. Termoizolacija SikaTherm GT, debljine 12cm sa karakteristkama: U-value (W/m2K) = 0.178 , prosečne gustine 32 kg/m3, pritisne čvrstoće 100 kPa - 10 % deformacija. | m2 | 1067 |  | 0 | 0
0
| Hidroizolacija PVC hidroizolaciona membrana 1,5mm ostaje završna u krovnom sistemu - SikaPlan 15G. |  |  |  |  | 0
| Elastična vodonepropusna PVC membrana SikaPlan 15G debljine 1.5mm. Membrana je armirana poliesterskom mrežicom, UV otporna, svetlo sive boje RAL 7047, slobodno položena kao poslednji sloj na krovu. Na krajevima rolne (2x20m) je mehanički pričvršćena fikserima za podlogu (zavrtnjima sa podloškom za sintetičke krovne membrane tipa SarnaFast ili EuroFast), a preko linije fiksiranja se preklapa sledeća rolna membrane i zavaruje se na fiksiranu membranu. Fiksiranje se vrši u AB ploču. Karakteristike membrane: Sintetička, krovna hidroizolaciona membrana mora biti u skladu sa standardom EN 13956, sertifikovana kao 1213-CPD-4127 kao i da ispunjava minimalne zahteve: Vodonepropusnost mora da zadovoljava standard EN 1928. Otpornost na “grad” > 30 m/s u skladu sa EN 13583. Otpornost vara na smicanje ≥ 300 N/50 mm u skladu sa EN 12316-2; Otpornost vara na kidanje ≥ 600 N/50 mm po EN 12317-2. Čvrstoća pri zatezanju ≥ 900 N/50 mm u skladu sa EN 12311-2. Otpornost na uticaj vatre u skladu sa EN 13501-5 Broof T3. |  |  |  |  | 0
| Zaštitu hidroizolacije od uticaja sile vetra, tj. količinu fiksera, raspored fiksiranja, pravac postavljanja membrane i širina membrane - izvesti prema proračunu Wind Load ili Jet Stream, koji zadovovljava Eurocode EN-1991-1-4 (2005), izrađenim od strane isporučioca hidroizolacije, a sve prema ulaznim podacima (max. brzina vetra, geometrija i visina objekta, dinamička sila fiksera itd.) dobijenim i/ili usaglašenim sa naručiocem posla. Hidroizolacija se na preklopima vari vrelim vazduhom. Detalje, prodore i završavanja (na atici ili sl.) treba izvesti prema preporukama i tipskim detaljima proizvođača hidroizolacije kao i prema detaljima tipičnim za ovaj objekat. Neophodno je izvršiti proveru varova na izvedenoj hidroizolaciji u skladu sa preporukama proizvođača. Na izvođenju radova krovne hidroizolacije moraju učestvovti samo obučene i licencirane ekipe majstora od strane proizvođača materijala. |  |  |  |  | 0
| Podizanje hidroizolacione membrane se vrši oko 50cm, i podvlači pod okapnicu, uz mehaničko pričvršćivanje. Na ventilacionim kanalim, i svim drugim mestima završavanje se vrši sa laminiranom limenom lajsnom fiksiranom za podlogu i zaptivenu sa jednokomponentnim poliuretanskim gitom Sikaflex 11FC. Membrana se na vertikalnim površinama lepi za podlogu sa kontaktnim lepkom C733. Ispod gromobranskih nosača potrebno je postaviti dodatno ojačanje od PVC-a Sika Protection Sheet. |  |  |  |  | 0
GA-B2 | Obračun po m2 izvedene pozicije. Koja sadrži horizontalnu hidroizolaciju sa svim pratećim elementima, zajedno sa sa svim potrebnim materijalom i radom. | m2 | 1067 |  | 0 | 0
GA-B3 | Obračun po m1 izvedene pozicije. Koja sadrži vertiklanu hidroizolaciju sa svim pratećim elementima, zajedno sa sa svim potrebnim materijalom i radom. | m | 270 |  | 0 | 0
0
GA-B4 | Slivnici / Odvodi treba da su od PVC-a i da je moguće vodonepropusno spajanje hidroizolacije i slivnika. | kom | 8 |  | 0 | 0
0
GA-B5 | U zonama koje su predviđene za komunikaciju i održavanje opreme na korvu potrebno je nabavaiti u ugraditi PVC protivklizne i zaštitine staze od 2mm SikaPlan Walkway. | m1 | 30 |  | 0 | 0
0
GA-B6 | Izrada i ugradnja novih okapnica od pocinkovanog lima razvijne širine 45 cm, koji su mehnaički privršćene za parapet. | m1 | 200 |  | 0 | 0
0
GA-C | Kosi limeni krov |  |  |  |  | 0
0
GA-C1 | Uklanjanje postojećeg limenog dotrajalog pokrivača, sa odvozom na lokalnu deponiju. | m2 | 147.49 |  | 0 | 0
0
GA-C2 | Preko adekvatno pripremljene daščane oplate - potrebno je nabaviti i ugradaiti razdvajajući sloj Geotextila 300g/m2. Geotextil se preklapa min 10cm na spojevima. | m2 | 147.49 |  | 0 | 0
0
| Hidroizolacija PVC hidroizolaciona membrana 1,5mm ostaje završna u krovnom sistemu - SikaPlan 15G. |  |  |  |  | 0
| Elastična vodonepropusna PVC membrana SikaPlan 15G debljine 1.5mm. Membrana je armirana poliesterskom mrežicom, UV otporna, svetlo sive boje RAL 7047, slobodno položena kao poslednji sloj na krovu. Na krajevima rolne (2x20m) je mehanički pričvršćena fikserima za podlogu (zavrtnjima sa podloškom za sintetičke krovne membrane tipa SarnaFast ili EuroFast), a preko linije fiksiranja se preklapa sledeća rolna membrane i zavaruje se na fiksiranu membranu. Fiksiranje se vrši u AB ploču. Karakteristike membrane: Sintetička, krovna hidroizolaciona membrana mora biti u skladu sa standardom EN 13956, sertifikovana kao 1213-CPD-4127 kao i da ispunjava minimalne zahteve: Vodonepropusnost mora da zadovoljava standard EN 1928. Otpornost na “grad” > 30 m/s u skladu sa EN 13583. Otpornost vara na smicanje ≥ 300 N/50 mm u skladu sa EN 12316-2; Otpornost vara na kidanje ≥ 600 N/50 mm po EN 12317-2. Čvrstoća pri zatezanju ≥ 900 N/50 mm u skladu sa EN 12311-2. Otpornost na uticaj vatre u skladu sa EN 13501-5 Broof T3. |  |  |  |  | 0
| Zaštitu hidroizolacije od uticaja sile vetra, tj. količinu fiksera, raspored fiksiranja, pravac postavljanja membrane i širina membrane - izvesti prema proračunu Wind Load ili Jet Stream, koji zadovovljava Eurocode EN-1991-1-4 (2005), izrađenim od strane isporučioca hidroizolacije, a sve prema ulaznim podacima (max. brzina vetra, geometrija i visina objekta, dinamička sila fiksera itd.) dobijenim i/ili usaglašenim sa naručiocem posla. Hidroizolacija se na preklopima vari vrelim vazduhom. Detalje, prodore i završavanja (na atici ili sl.) treba izvesti prema preporukama i tipskim detaljima proizvođača hidroizolacije kao i prema detaljima tipičnim za ovaj objekat. Neophodno je izvršiti proveru varova na izvedenoj hidroizolaciji u skladu sa preporukama proizvođača. Na izvođenju radova krovne hidroizolacije moraju učestvovti samo obučene i licencirane ekipe majstora od strane proizvođača materijala. |  |  |  |  | 0
| Podizanje hidroizolacione membrane se vrši oko 40cm, i završava na atici uz pomoć Sikalima, uz mehaničko pričvršćivanje i zaptivenu sa jednokomponentnim poliuretanskim gitom Sikaflex 11FC i sto kao i prema olucima. Membrana se na vertikalnim površinama lepi za podlogu sa kontaktnim lepkom C733. Ispod gromobranskih nosača potrebno je postaviti dodatno ojačanje od PVC-a Sika Protection Sheet. |  |  |  |  | 0
GA-C3 | Obračun po m2 izvedene pozicije. Koja sadrži hidroizolaciju sa svim pratećim elementima, zajedno sa sa svim potrebnim materijalom i radom. | m2 | 146.91 |  | 0 | 0
|  |  |  | Ukupno RSD: | 0
Cene su bez PDV-a
| U Novom Sadu, Avgust 2014. |  |  | Odgovorni projektant:
Đorđe Bajilo dipl.inž.arh.

## Kuhinja
OBJEKAT
PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH RADOVA uz glavni arhitektonski projekat
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena | UKUPNO
|  |  |  | Svega po J.M. | SVEGA mat+rad
I | II | III | IV | V | VI= IV*V
Renoviranje krova KBC zgrade Onkologije: 1 .KROV IZNAD KUHINJE Hidroizolacioni sistem za ravan delimično prohodan i krov nagiba oko 1-2º , postojeći slojevi: - Betonska ploča - Parna brana - Termoizolacija - Sloj za pad - Hidroizolacija bitumen - Betonske ploče na pesku
KU-A | Ravan deliemično prohodan krov - Pripremni radovi
KU-A1 | Privremeno uklanjanje postojećih betonskih ploča sa krova, okvirne debljine ploča 5cm. | pauš | 1 |  | 0
KU-A2 | Uklanjanje postojeće bitumenske hidroizolacije i odvoz na lokalnu deponiju. | pauš | 1 |  | 0
KU-A3 | Ravnjanje cementne košuljice tj. podloge, popunjavanje svih rupa i ulegnuća sa malterom, radi postavljanja nove PVC hidroizolacije. | pauš | 1 |  | 0
KU-A4 | Uklanjanje postojećih dotrajalih limenih okapnica ulupne dužine 60m. | pauš | 1 |  | 0
KU-B | Ravan prohodan krov - Krovopokrivački hidroizolaterski radovi
KU-B1 | Nabavka i ugradnja parne brane i termoizolacije - LDPE parna brana SikaSarnaVap 1000E ili 500E, slobono položena, na preklopima zalepljena sa dvostrano lepljivom trakom Sika SarnaVap tape. Parna brana mora da zadovoljava standrad EN 1931 po pitanju paropropusnosti. Termoizolacija SikaTherm GT, debljine 12cm sa karakteristkama: U-value (W/m2K) = 0.178 , prosečne gustine 32 kg/m3, pritisne čvrstoće 100 kPa - 10 % deformacija. | m2 | 400 |  | 0
Hidroizolacija PVC hidroizolaciona membrana 1,5mm SikaPlan Sgma za opterećene krovne sisteme
Nabavka i ugradnja hidroizolacije SikaPlan Sgma 1.5mm debljine PVC- membrana za opterećene krovove, armirana staklenim voalom (filcom), otporna na agresivne uticaje mikroorganizma i prodor korenja. Polimerna hidroizolaciona membrana u skladu sa standardom EN 13956. Slobodno položena, na preklopima zavarena vrelim vazduhom. Membrana se ne fiksira za podlogu osim po obimu krova i oko obrađenih detalja fikserima Sarnafast. Slivnici treba da su za PVC hidroizolacionu membranu, tj. takvi da je moguće vodonepropusno spajanje hidroizolacije i slivnika. Svi detalji, prodori i završavanje membrane moraju se uraditi prema preporukama proizvođača (Sika-Sarnafil); Na izvođenju radova krovne hidroizolacije moraju učestvovti samo obučene i licencirane ekipe majstora od strane proizvođača materijala.
Podizanje hidroizolacione membrane se vrši sa hidroizolacionom membranom SikaPlan 15G oko 40cm, i podvlači pod okapnicu, uz mehaničko pričvršćivanje. Na ventilacionim kanalima, svetlarnicima i svim drugim mestima završavanje se vrši sa laminiranom limenom lajsnom fiksiranom za podlogu i zaptivenu sa jednokomponentnim poliuretanskim gitom Sikaflex 11FC. Membrana se na vertikalnim površinama lepi za podlogu sa kontaktnim lepkom C733. Ispod gromobranskih nosača potrebno je postaviti dodatno ojačanje od PVC-a Sika Protection Sheet.
KU-B2 | Obračun po m2 izvedene pozicije. Koja sadrži horizontalnu hidroizolaciju sa svim pratećim elementima, zajedno sa sa svim potrebnim materijalom i radom. | m2 | 400 |  | 0
KU-B3 | Obračun po m1 izvedene pozicije. Koja sadrži vertiklanu hidroizolaciju sa svim pratećim elementima, zajedno sa sa svim potrebnim materijalom i radom. | m | 150 |  | 0
KU-B4 | Slivnici / Odvodi treba da su od PVC-a i da je moguće vodonepropusno spajanje hidroizolacije i slivnika. | kom | 4 |  | 0
KU-B5 | Nabavka i ugradnja razdvajajućeg i zaštitnog sloja Geotextila 300g/m2. Geotextil se preklapa min 10cm na spojevima. | m1 | 400 |  | 0
KU-B6 | Izrada i ugradnja novih okapnica od pocinkovanog lima razvijne širine 40 cm, koji su mehnaički privršćene za parapet. | m1 | 60 |  | 0
KU-B7 | Vraćanje i polaganje postojećih kamenih ploča na pesku. | m2 | 400 |  | 0
|  |  |  | Ukupno RSD: | 0
Cene su bez PDV-a
| U Novom Sadu, Avgust 2014. |  |  | Odgovorni projektant:
Đorđe Bajilo dipl.inž.arh.

## Dečije odeljenje
Strana
OBJEKAT
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA uz glavni projekat sanacije krovnog pokrivača Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena | UKUPNO
|  |  |  | Svega po J.M. | SVEGA mat+rad
I | II | III | IV | V | VI= IV*V
Renoviranje krova KBC zgrade Onkologije: 1 .KROV IZNAD DEČIJEG ODELJENJA Hidroizolacioni sistem za ravan delimično prohodan i krov nagiba oko 1-2º , postojeći slojevi: - Betonska ploča - Parna brana - Termoizolacija - Sloj za pad - Hidroizolacija bitumen
DA-A | Ravan deliemično prohodan krov - Pripremni radovi
DA-A1 | Ravnjanje postojeće bitumenske hidroizolacije tj. podloge, popunjavanje svih rupa i ulegnuća, uklanjnaje klobuka, sve radi postavljanja nove PVC hidroizolacije. | pauš | 1 |  | 0
DA-A2 | Uklanjanje postojećih dotrajalih limenih opšiva tj. Okapnica ukupne dužine 80m. | pauš | 1 |  | 0
DA-B | Ravan deliemično prohodan krov - Krovopokrivački hidroizolaterski radovi
DA-B1 | Nabavka i ugradnja parne brane i termoizolacije - LDPE parna brana SikaSarnaVap 1000E ili 500E, slobono položena, na preklopima zalepljena sa dvostrano lepljivom trakom Sika SarnaVap tape. Parna brana mora da zadovoljava standrad EN 1931 po pitanju paropropusnosti. Termoizolacija SikaTherm GT, debljine 12cm sa karakteristkama: U-value (W/m2K) = 0.178 , prosečne gustine 32 kg/m3, pritisne čvrstoće 100 kPa - 10 % deformacija. | m2 | 350 |  | 0
Hidroizolacija PVC hidroizolaciona membrana 1,5mm ostaje završna u krovnom sistemu - SikaPlan 15G.
Elastična vodonepropusna PVC membrana SikaPlan 15G debljine 1.5mm. Membrana je armirana poliesterskom mrežicom, UV otporna, svetlo sive boje RAL 7047, slobodno položena kao poslednji sloj na krovu. Na krajevima rolne (2x20m) je mehanički pričvršćena fikserima za podlogu (zavrtnjima sa podloškom za sintetičke krovne membrane tipa SarnaFast ili EuroFast), a preko linije fiksiranja se preklapa sledeća rolna membrane i zavaruje se na fiksiranu membranu. Fiksiranje se vrši u AB ploču. Karakteristike membrane: Sintetička, krovna hidroizolaciona membrana mora biti u skladu sa standardom EN 13956, sertifikovana kao 1213-CPD-4127 kao i da ispunjava minimalne zahteve: Vodonepropusnost mora da zadovoljava standard EN 1928. Otpornost na “grad” > 30 m/s u skladu sa EN 13583. Otpornost vara na smicanje ≥ 300 N/50 mm u skladu sa EN 12316-2; Otpornost vara na kidanje ≥ 600 N/50 mm po EN 12317-2. Čvrstoća pri zatezanju ≥ 900 N/50 mm u skladu sa EN 12311-2. Otpornost na uticaj vatre u skladu sa EN 13501-5 Broof T3.
Zaštitu hidroizolacije od uticaja sile vetra, tj. količinu fiksera, raspored fiksiranja, pravac postavljanja membrane i širina membrane - izvesti prema proračunu Wind Load ili Jet Stream, koji zadovovljava Eurocode EN-1991-1-4 (2005), izrađenim od strane isporučioca hidroizolacije, a sve prema ulaznim podacima (max. brzina vetra, geometrija i visina objekta, dinamička sila fiksera itd.) dobijenim i/ili usaglašenim sa naručiocem posla. Hidroizolacija se na preklopima vari vrelim vazduhom. Detalje, prodore i završavanja (na atici ili sl.) treba izvesti prema preporukama i tipskim detaljima proizvođača hidroizolacije kao i prema detaljima tipičnim za ovaj objekat. Neophodno je izvršiti proveru varova na izvedenoj hidroizolaciji u skladu sa preporukama proizvođača. Na izvođenju radova krovne hidroizolacije moraju učestvovti samo obučene i licencirane ekipe majstora od strane proizvođača materijala.
Podizanje hidroizolacione membrane se vrši oko 40cm, i podvlači pod okapnicu, uz mehaničko pričvršćivanje. Na ventilacionim kanalim, i svim drugim mestima završavanje se vrši sa laminiranom limenom lajsnom fiksiranom za podlogu i zaptivenu sa jednokomponentnim poliuretanskim gitom Sikaflex 11FC. Membrana se na vertikalnim površinama lepi za podlogu Sarnacol T660 lepkom. Ispod gromobranskih nosača potrebno je postaviti dodatno ojačanje od PVC-a Sika Protection Sheet.
DA-B2 | Obračun po m2 izvedene pozicije. Koja sadrži horizontalnu hidroizolaciju sa svim pratećim elementima, zajedno sa sa svim potrebnim materijalom i radom. | m2 | 350 |  | 0
DA-B2a | Obračun po m1 izvedene pozicije. Koja sadrži vertiklanu hidroizolaciju sa svim pratećim elementima, zajedno sa sa svim potrebnim materijalom i radom. | m | 110 |  | 0
DA-B3 | Slivnici / Odvodi treba da su od PVC-a i da je moguće vodonepropusno spajanje hidroizolacije i slivnika. | kom | 4 |  | 0
DA-B4 | U zonama koje su predviđene za komunikaciju i održavanje opreme na korvu potrebno je nabavaiti u ugraditi PVC protivklizne i zaštitine staze od 2mm SikaPlan Walkway. | m1 | 30 |  | 0
DA-B5 | Izrada i ugradnja novih okapnica od pocinkovanog lima razvijne širine 40 cm, koji su mehnaički privršćene za parapet. | m1 | 80 |  | 0
DA-C | Ravan prohodan krov - dve terase kod Dečijeg odeljenja- Krovopokrivački hidroizolaterski radovi
Renoviranje krova KBC zgrade Onkologije: 2 .TERASE KOD DEČIJEG ODELJENJA Hidroizolacioni sistem za ravan delimično prohodan i krov nagiba oko 1-2º , postojeći slojevi: - Betonska ploča - Parna brana - Termoizolacija - Sloj za pad - Hidroizolacija bitumen - Betonske ploče na pesku
DA-C1 | Privremeno uklanjanje postojećih betonskih ploča sa krova, okvirne debljine ploča 5cm. | m2 | 300 |  | 0
DA-C2 | Ravnjanje postojeće bitumenske hidroizolacije tj. podloge, popunjavanje svih rupa i ulegnuća, uklanjnaje klobuka, sve radi postavljanja nove PVC hidroizolacije. | pauš | 1 |  | 0
DA-C3 | Uklanjanje postojećih dotrajalih limenih opšiva tj. Okapnica ukupne dužine 50m. | pauš | 1 |  | 0
DA-C4 | Nabavka i ugradnja parne brane i termoizolacije - LDPE parna brana SikaSarnaVap 1000E ili 500E, slobono položena, na preklopima zalepljena sa dvostrano lepljivom trakom Sika SarnaVap tape. Parna brana mora da zadovoljava standrad EN 1931 po pitanju paropropusnosti. Termoizolacija SikaTherm GT, debljine 12cm sa karakteristkama: U-value (W/m2K) = 0.178 , prosečne gustine 32 kg/m3, pritisne čvrstoće 100 kPa - 10 % deformacija. | m2 | 300 |  | 0
Nabavka i ugradnja hidroizolacije SikaPlan Sgma 1.5mm debljine PVC- membrana za opterećene krovove, armirana staklenim voalom (filcom), otporna na agresivne uticaje mikroorganizma i prodor korenja. Polimerna hidroizolaciona membrana u skladu sa standardom EN 13956. Slobodno položena, na preklopima zavarena vrelim vazduhom. Membrana se ne fiksira za podlogu osim po obimu krova i oko obrađenih detalja fikserima Sarnafast. Slivnici treba da su za PVC hidroizolacionu membranu, tj. takvi da je moguće vodonepropusno spajanje hidroizolacije i slivnika. Svi detalji, prodori i završavanje membrane moraju se uraditi prema preporukama proizvođača (Sika-Sarnafil); Na izvođenju radova krovne hidroizolacije moraju učestvovti samo obučene i licencirane ekipe majstora od strane proizvođača materijala.
Podizanje hidroizolacione membrane se vrši sa hidroizolacionom membranom SikaPlan 15G oko 40cm, i podvlači pod okapnicu, uz mehaničko pričvršćivanje. Na ventilacionim kanalima, svetlarnicima i svim drugim mestima završavanje se vrši sa laminiranom limenom lajsnom fiksiranom za podlogu i zaptivenu sa jednokomponentnim poliuretanskim gitom Sikaflex 11FC. Membrana se na vertikalnim površinama lepi za podlogu sa kontaktnim lepkom C733. Ispod gromobranskih nosača potrebno je postaviti dodatno ojačanje od PVC-a Sika Protection Sheet.
DA-C5 | Obračun po m2 izvedene pozicije. Koja sadrži horizontalnu hidroizolaciju sa svim pratećim elementima, zajedno sa sa svim potrebnim materijalom i radom. | m2 | 300 |  | 0
DA-C5a | Obračun po m1 izvedene pozicije. Koja sadrži vertiklanu hidroizolaciju sa svim pratećim elementima, zajedno sa sa svim potrebnim materijalom i radom. | m | 110 |  | 0
DA-C6 | Nabavka i ugradnja razdvajajućeg sloja Geotextila 300g/m2. Geotextil se preklapa min 10cm na spojevima. | m2 | 300 |  | 0
DA-C7 | Slivnici / Odvodi treba da su od PVC-a i da je moguće vodonepropusno spajanje hidroizolacije i slivnika. | kom | 4 |  | 0
DA-C8 | Izrada i ugradnja novih okapnica od pocinkovanog lima razvijne širine 40 cm, koji su mehnaički privršćene za parapet. | m1 | 50 |  | 0
DA-C9 | Vraćanje i polaganje postojećih kamenih ploča na pesku. | m2 | 300 |  | 0
|  |  |  | Ukupno RSD: | 0
Cene su bez PDV-a
REKAPITULACIJA:
| GLAVNA ZGRADA |  |  |  | 0
| KUHINJA |  |  |  | 0
| DEČIJE ODELJENJE |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO (u RSD bez PDV-a): |  | 0
| U Novom Sadu, Avgust 2014. |  |  | Odgovorni projektant:
Đorđe Bajilo dipl.inž.arh.